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1.1. [bookmark: __RefHeading___2]
1.2. [bookmark: __RefHeading___3]
1.1 [bookmark: __RefHeading___4]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов на территории муниципального образования по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественно-деловую застройку, индивидуальную жилищную застройку представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Динамика строительных фондов
	Муниципальное образование
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Бирское городское поселение
	Общая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0
	31,0

	
	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории муниципального образования, в том числе:
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	многоквартирные жилые здания
	тыс. м2
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3
	67,3

	
	общественно-деловая застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	индивидуальная жилищная застройка
	тыс. м2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д





 

1.2 [bookmark: __RefHeading___5]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
Информация об уровне базового потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в муниципальном образовании приведена в таблице 2.
[bookmark: _Ref105506154]Таблица 2. Данные уровня базового потребления
	№ п/п
	Наименование системы теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	Ед. изм.
	-
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал

	1
	БМК «Центральная»
	3,534
	0,000
	3,534
	1,129
	0,000
	1,129
	4,663

	2
	БМК «Бани»
	0,148
	0,000
	0,148
	0,382
	0,000
	0,382
	0,530

	3
	БМК 
с. Семисточный
	1,414
	0,000
	1,414
	0,164
	0,000
	0,164
	1,578

	4
	БМК с. Будукан
	1,663
	0,000
	1,663
	0,073
	0,000
	0,073
	1,736


Суммарные прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя приведены в таблице 3.
Прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании документов территориального планирования, генерального плана, выданных технических условий на присоединение и материалов проектов планировки территории. 


 

[bookmark: _Ref39588217]Таблица 3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	ЕТО
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на отопление и вентиляцию
	Гкал/ч
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351

	
	
	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в т.ч.:
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	Гкал/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом нагрузка на горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Динамика потребления теплоносителя на горячее водоснабжение
	м3/ч
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ИТОГО тепловая нагрузка накопительным итогом
	Гкал/ч
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351





 

1.3 [bookmark: __RefHeading___6]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Данные по существующим объемам потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.
1.4 [bookmark: __RefHeading___7]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки 
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по зонам действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.


 

[bookmark: _Hlk129258793]Таблица 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии
	№ п/п
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	БМК «Центральная»
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	2,648
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	2,648
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700
	39,700

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	0,067
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	2
	БМК «Бани»
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,149
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,149
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100
	7,100

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	0,021
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,796
	0,796
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,796
	0,796
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	0,077
	0,077
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	4
	БМК с. Будукан
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,699
	0,699
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694

	
	
	отопление, вент
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,699
	0,699
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500
	9,500

	
	
	Плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	н/д
	н/д
	0,074
	0,074
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073




 

[bookmark: __RefHeading___8]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 [bookmark: __RefHeading___9]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.
Таблица 5. Зоны действия источников тепловой энергии
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Организация
	Адрес источника тепловой энергии
	Зона действия источника тепловой энергии
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	га

	1
	БМК «Центральная»
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	ЕАО, Облученский район, п. Бира, 55 метров на северо-восток от 
дома №22а по 
ул. 40 лет Победы
	п. Бира (ул. 40 лет Победы, ул. Речная, ул. Кащеевой, ул. Приозерная)
	39,7

	2
	БМК «Бани»
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	ЕАО, Облученский район, п. Бира, 23 метра на юг от дома № 1 по 
ул. Клубная
	п. Бира (ул. Онищенко, 
ул. Садовая)
	7,1

	3
	БМК 
с. Семисточный
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	ЕАО, Облученский район, с. Семисточный, 45 метров на юго-восток от дома №9 по 
ул. Центральная
	с. Семисточный 
(ул. Центральная)
	10,3

	4
	БМК с. Будукан
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	с. Будукан, ул. Заречная
	с. Будукан (ул. Заречная)
	9,5


2.2 [bookmark: __RefHeading___10] Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии   
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории микрорайона и с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одноэтажные и двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление. Зона застройки индивидуальными жилыми домами не учитывается в расчетах перспективной нагрузки системы теплоснабжения.
2.3 [bookmark: __RefHeading___11]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы тепловой мощности составлены на период актуализации схемы теплоснабжения с указанием резервов и дефицитов мощности по источникам тепловой энергии с учётом изменений в следствии реализации мероприятий, описанных в разделах 5-7. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в разделе 1 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице 6. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии представлены в таблице 7.
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[bookmark: _Ref105589459]Таблица 6. Динамика изменения тепловой нагрузки
	№ п/п
	Организация
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Прирост потребления тепла на отопление и вентиляцию, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на отопление и вентиляцию
	тыс. Гкал
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507

	
	
	Прирост потребления тепла на горячее водоснабжение, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	многоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	средне- и малоэтажный жилищный фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	общественно-деловой фонд
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Снижение потребления тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Накопительным итогом потребление тепла на горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	ИТОГО потребление тепловой энергии накопительным итогом
	тыс. Гкал
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507


Таблица 7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
	[bookmark: _Hlk207783386]№
	Источник
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	БМК «Центральная»
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	5,170
	5,170
	5,170
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	5,170
	5,170
	5,170
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,190
	0,097
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,407
	0,407
	0,405
	0,702
	0,251
	0,251
	0,251
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	2,648
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	2,648
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	1,927
	0,842
	1,331
	1,331
	1,331
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350
	1,350

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	3,520
	2,823
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861
	2,861

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	3,115
	2,121
	2,610
	2,610
	2,610
	2,629
	2,629
	2,629
	2,629
	2,629
	2,629
	2,629
	2,629
	2,629

	2
	БМК «Бани»
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	0,808
	0,808
	0,808
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,808
	0,808
	0,808
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,030
	0,016
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,059
	0,059
	0,025
	0,034
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,149
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,149
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,604
	0,280
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,520
	0,242
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,495
	0,208
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218
	0,218

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	2,090
	2,090
	2,090
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	2,090
	2,090
	2,090
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,080
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,098
	0,098
	0,059
	0,075
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,796
	0,796
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,796
	0,796
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	1,155
	0,823
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908
	0,908

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	1,434
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118
	1,118

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	1,375
	1,043
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064
	1,064

	4
	БМК с. Будукан
	Установленная тепловая мощность, в том числе
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	
	
	Располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	
	
	Затраты тепла на собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,030
	0,049
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Потери в тепловых сетях
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,054
	0,038
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе:
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,699
	0,699
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694

	
	
	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,699
	0,699
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694

	
	
	горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Резерв/дефицит тепловой мощности
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,937
	0,934
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959
	0,959

	
	
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,830
	0,811
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826
	0,826

	
	
	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	0,776
	0,773
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
	0,793
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2.4 [bookmark: __RefHeading___12]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения   
Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения на территории муниципального образования отсутствуют.
2.5 [bookmark: __RefHeading___13]Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения для источника тепловой энергии представлен в таблицах 8 – 9.


 

Таблица 8. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения. Критерий №1
	Адрес
	Система теплоснабжения
	Год подключения
	Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения
	Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения,
	Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, руб./Гкал
	Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя
	Объем отпуска тепловой энергии из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя
	Стоимость тепловой энергии при подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя
	Целесообразность подключения нового потребителя

	-
	-
	-
	руб./Гкал
	руб./Гкал
	руб./Гкал
	тыс. Гкал
	тыс. Гкал
	руб./Гкал
	-

	Подключение нового потребителя не планируется, расчет не ведется


Таблица 9. Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения. Критерий №2
	Адрес
	Система теплоснабжения
	Год подключения
	Удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя
	Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя
	Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя
	Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя
	Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения
	Капитальные затраты в строительство тепловой сети
	Срок окупаемости, лет
	Целесообразность подключения нового потребителя

	-
	-
	-
	руб./м2
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	тыс. руб./год
	-
	-
	-

	Подключение нового потребителя не планируется, расчет не ведется





 

[bookmark: __RefHeading___14]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: __RefHeading___15]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлен в 
таблице 10.
3.2 [bookmark: __RefHeading___16]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 10.


 

[bookmark: _Ref135638244]Таблица 10. Перспективные балансы теплоносителя на расчетный срок
	[bookmark: _Hlk207783654]№
	Источник
	Параметр
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	БМК «Центральная»
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	н/д
	н/д
	н/д
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,070
	0,070
	0,070
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650
	0,650

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,930
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	93,05
	93,22
	93,22
	93,22
	93,22
	93,22
	93,22
	93,22
	93,22
	93,22

	2
	БМК «Бани»
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	98,67
	98,67
	98,67
	98,67
	98,67
	98,67

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955
	0,955

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	95,54
	95,54
	95,54
	95,54
	95,54
	95,54
	95,54
	95,54

	4
	БМК с. Будукан
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	
	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984
	0,984

	
	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	98,35
	98,35
	98,35
	98,35
	98,35
	98,35
	98,35
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[bookmark: __RefHeading___17]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
4.1 [bookmark: __RefHeading___18]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период актуализации определялся по данным генерального плана, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. 
В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения.
В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в следствие чего наблюдается сокращение потерь тепловой энергии и повышение надежности системы.
В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика увеличения потока отказов, потерь тепловой энергии и теплоносителя, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения - замена ветхих участков тепловых сетей.
4.2 [bookmark: __RefHeading___19][bookmark: _Hlk176354065]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:
· Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции; 
· Суммарная подключенная договорная нагрузка; 
· Возможность бюджетного субсидирования проектов; 
· Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения.
Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице 11.
[bookmark: _Ref116989956]Таблица 11. Сравнение вариантов развития
	[bookmark: _Hlk139018344]Критерий
	Базовый вариант развития
	Инерционный вариант развития

	Перспективная численность населения на конец периода актуализации, чел
	Сохраняется численность населения
	Сохраняется тенденция к сокращению населения

	Реализация проектов перспективной застройки
	+
	-

	Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.
	5 548,7
	1 380,0

	Возможность бюджетного субсидирования проектов
	+
	-

	Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения
	+
	+

	Строительство блочно-модульных котельных взамен существующих неэффективных
	-
	-

	Перевод жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии
	-
	-


Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).

[bookmark: __RefHeading___20]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 [bookmark: __RefHeading___21][bookmark: _Hlk176354432]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, не требуется.
5.2 [bookmark: __RefHeading___22]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий, в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на замену отдельных существующих элементов объекта теплоснабжения с изменением его основных технико-экономических показателей и параметров, но без учета изменения принципиальной схемы выработки тепловой энергии (прим.: замена котлоагрегата с увеличением мощности). Обоснованием мероприятий по проведению реконструкции котельной является повышение энергетической эффективности ввиду замены отдельных объектов котельной и повышение надежности эксплуатации оборудования котельной. Возможные мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены в 
таблице 14.
5.3 [bookmark: __RefHeading___23]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Техническое перевооружение источника тепловой энергии – это комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня котельной на основе внедрения передового оборудования и технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации, замены новым и более производительным старого и физически изношенного котельного оборудования.
Модернизация источника тепловой энергии – это совокупность работ и мероприятий в том числе строительно-монтажных и пусконаладочных, направленных на изменение технологии выработки тепловой энергии, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта (прим.: перевод котельной на новые виды топлива). Обоснованием мероприятий по проведению модернизации котельной является повышение энергетической эффективности эксплуатации котельной.
Возможные мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены в 
таблице 15.
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Таблица 12. Мероприятия по строительству котельных 
	№
	Наименование нового (заменяемого) источника тепловой энергии
	Мероприятия по строительству источников тепловой энергии
	Заменяемая котельная
	Год реализации мероприятия
	Адрес нового источника тепловой энергии
	Мощность нового источника тепловой энергии
	Вид топлива нового источника тепловой энергии
	Тип нового источника тепловой энергии
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	год
	-
	Гкал/ч
	-
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 Таблица 13. Мероприятия по капитальному ремонту котельных 
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид капитального ремонта
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	год
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-


Таблица 14. Мероприятия по реконструкции котельных 
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид реконструкции
	Обоснование
	Перспективная мощность источника тепловой энергии
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	Гкал/ч
	-
	тыс. руб.

	1
	Не предполагается
	-
	-
	-
	-
	-


 Таблица 15. Мероприятия по модернизации котельных 
	№
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид модернизации
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	тыс. руб.

	1
	БМК «Центральная»
	Установка системы водоподготовки производительностью 1 м3/ч
	2027
	300,000

	2
	БМК «Бани»
	Установка системы водоподготовки производительностью 1 м3/ч
	2031
	300,000

	3
	БМК с. Семисточный
	Установка системы водоподготовки производительностью 1 м3/ч
	2029
	300,000

	4
	БМК с. Будукан
	Установка системы водоподготовки производительностью 1 м3/ч
	2030
	300,000




 

5.4 [bookmark: __RefHeading___24]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
5.5 [bookmark: __RefHeading___25]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На период актуализации возможные мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на территории муниципального образования представлены в таблице 16.
Таблица 16. Выводимые из эксплуатации объекты
	№
	Наименование выводимой из эксплуатации источника тепловой энергии
	Год вывода источника тепловой энергии из эксплуатации
	Обоснование вывода из эксплуатации

	Ед. изм.
	-
	год
	-

	1
	Не предполагается
	-
	-


5.6 [bookmark: __RefHeading___26]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки не предусмотрены схемой теплоснабжения.
5.7 [bookmark: __RefHeading___27]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
5.8 [bookmark: __RefHeading___28]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Существуют три способа центрального регулирования отпуска тепловой энергии: качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет изменения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода; количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения расхода теплоносителя при постоянной температуре, и качественно количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносителя. Необходимость в изменении метода регулирования систем теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 17. Утвержденные температурные графики представлены в 
Приложении №1.
Таблица 17. Схемы выдачи тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Теплоноситель
	Схема присоединения систем отопления потребителей
	Схема организации систем ГВС потребителей
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии
	Температурный график

	
	
	
	
	
	
	подача
	обратка

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	-
	°С
	°С

	1
	БМК «Центральная»
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	80
	60

	2
	БМК «Бани»
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	80
	60

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	80
	60

	4
	БМК с. Будукан
	Горячая вода
	Зависимая
	Отсутствует
	Качественный
	80
	60


5.9 [bookmark: __RefHeading___29]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
После реализации всех мероприятий на конец периода актуализации схемы теплоснабжения на всех источниках будет наблюдаться наличие резерва тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.
5.10 [bookmark: __RefHeading___30][bookmark: _Hlk176354700]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
При разработке схемы теплоснабжения рассмотрены варианты использования низкопотенциальной энергии канализационных стоков, солнечной и геотермальной энергии, энергии биомасс.
По итогам рассмотрения различных возможных технологий использования альтернативных и возобновляемых источников энергии определено:
большинство из рассмотренных технологий являются экспериментальными, в России отсутствуют действующие продолжительное время проекты-аналоги; 
данный факт не позволяет сделать вывод о достаточности уровня надежности теплоснабжения, что, в свою очередь, противоречит требованиям к развитию системы теплоснабжения;
капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности – от колебаний курса европейской валюты (в связи с большим уровнем импортных комплектующих в составе оборудования);
удельные капитальные затраты в строительство теплоисточников на возобновляемых ресурсах значительно выше, чем для газовых котельных и угольных ТЭЦ;
наиболее реализуемым представляется направление по утилизации тепловой энергии при сжигании ТБО на мусоросжигательных заводах, однако это направление утилизации ТБО противоречит выбранному направлению (сортировка и переработка с целью вторичного использования).
Мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предполагаются.

[bookmark: __RefHeading___31]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 [bookmark: __RefHeading___32]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.
6.2 [bookmark: __RefHeading___33]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Для реализации централизованного теплоснабжения на всех перспективных площадках новой застройки потребуется выполнить комплекс мероприятий по реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметра с целью увеличения пропускной способности тепломагистралей крупных источников теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk43325684]Возможные мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов представлены разделе 6.5 в таблице 18.
6.3 [bookmark: __RefHeading___34]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В актуализированной схеме теплоснабжения не запланировано мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.
6.4 [bookmark: __RefHeading___35]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены.
6.5 [bookmark: __RefHeading___36]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю. 
Информация о планируемых мероприятиях по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 18.
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Таблица 18. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей
	№
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип мероприятия
	Начало участка
	Конец участка
	Протяженность (в однотрубном)
	Средний диаметр
	Вид прокладки
	Год реализации мероприятия
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	-
	-
	-
	м
	мм
	-
	Год
	тыс. руб.

	1
	БМК «Центральная»
	Реконструкция
(замена) тепловой
сети
	-
	-
	н/д
	102
	Подземная бесканальная
	2028
	2 968,723







 

[bookmark: __RefHeading___37]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
7.1 [bookmark: __RefHeading___38]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. При этом Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.
7.2 [bookmark: __RefHeading___39]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Возможные мероприятия по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на территории муниципального образования представлены в таблице 19.
Таблица 19. Мероприятия по переводу с открытой системы теплоснабжения на закрытую
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Общее число отапливаемых объектов
	Общее число отапливаемых объектов по открытой системе теплоснабжения, шт.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление и ГВС объектов, подключенных по открытой схеме
	Капитальные затраты в строительство ИТП
	Год реализации мероприятия

	Ед. изм.
	-
	шт.
	шт.
	Гкал/ч
	тыс. руб.
	-

	1
	БМК «Центральная»
	47
	0
	0,000
	-
	-

	2
	БМК «Бани»
	4
	0
	0,000
	-
	-

	3
	БМК 
с. Семисточный
	15
	0
	0,000
	-
	-

	4
	БМК с. Будукан
	12
	0
	0,000
	-
	-




[bookmark: __RefHeading___40]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1 [bookmark: __RefHeading___41]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 20.
8.2 [bookmark: __RefHeading___42][bookmark: _Hlk176355307]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Используемые виды топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в 
таблице 20. Целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива отсутствует.
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Таблица 20. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	БМК «Центральная»
	Бурый уголь
	тонн
	н/д
	н/д
	3467,0
	1756,7
	1654,8
	1654,8
	1654,8
	1639,0
	1639,0
	1639,0
	1639,0
	1639,0
	1639,0
	1639,0
	1639,0
	1639,0

	2
	БМК «Бани»
	Бурый уголь
	тонн
	н/д
	н/д
	393,8
	199,7
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3
	271,3

	3
	БМК с. Семисточный
	Бурый уголь
	тонн
	н/д
	н/д
	1058,7
	675,9
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2
	661,2

	4
	БМК с. Будукан
	Бурый уголь
	тонн
	н/д
	н/д
	849,8
	855,1
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5
	569,5


 




 

8.3 [bookmark: __RefHeading___43][bookmark: _Hlk176355360]Виды топлива и их доля, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива и их доли, используемые для производства тепловой энергии по каждому тепловому источнику представлены в таблице 21.
8.4 [bookmark: __RefHeading___44]Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Данные о преобладающем виде топлива представлены в таблице 21.
Таблица 21. Преобладающий вида топлива
	№ п/п
	Муниципальное образование
	Вид топлива
	Доля в общем объеме используемого топлива

	Ед. изм.
	
	-
	%

	1
	Бирское городское поселение
	Природный газ
	0,00

	
	
	Каменный уголь
	0,00

	
	
	Бурый уголь
	98,99

	
	
	Дрова
	0,00

	
	
	Мазут
	0,00

	
	
	Дизельное топливо
	0,00

	
	
	Пеллеты
	1,01

	
	
	Нефть
	0,00

	
	
	Электроэнергия
	0,00

	
	
	Торф
	0,00

	
	
	Другое
	0,00


8.5 [bookmark: __RefHeading___45]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования является использование бурого угля в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии.


 

[bookmark: __RefHeading___46]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 [bookmark: __RefHeading___47][bookmark: _Hlk176355424]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии 
Обоснование необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них зон Единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) проводилось на основе анализа их влияния на перспективную цену тепловой энергии. Для этих целей были выполнены расчеты экономической эффективности инвестиций и расчеты перспективных тарифов на тепловую энергию в двух вариантах: без реализации мероприятий проекта схемы теплоснабжения, т.е. для ситуации «без проекта» и с реализацией предлагаемых мероприятий - «с проектом». Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.
На перспективу амортизация оборудования рассчитывалась по линейному методу с нормой амортизации 0,04, учитывающему долю основных фондов нового строительства и технического перевооружения.
Прогнозные цены на покупные ресурсы, уровень оплаты труда промышленного персонала (ФОТ), цены на покупной теплоноситель и т.д. формировались как произведение базовых отчетных показателей теплоснабжающих организаций на индексы соответствующих цен. В качестве индексов-дефляторов были приняты условия, по которым проводит подобные расчеты теплоснабжающая организация. 
В результате рассмотрения мероприятий, сценария развития системы теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения в данную схему внесен ряд изменений, связных с принятием новых технологических решений, технико-экономических расчетов (ранее утвержденных проектов), а также выполнения Федеральных и местных программ развития социально-бытовой сферы, влияющих на реализацию поставленных утвержденной схемой задач.
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения при базовом прогнозе развития на период актуализации представлен в таблице 22.


 

Таблица 22. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Источники теплоснабжения, тепловые сети и сооружения на них (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	100,0
	580,0
	3068,7
	400,0
	500,0
	400,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	122,0
	707,6
	3743,8
	488,0
	610,0
	488,0
	122,0
	122,0
	122,0
	122,0
	122,0

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	122,0
	829,6
	4573,4
	5061,4
	5671,4
	6159,4
	6281,4
	6403,4
	6525,4
	6647,4
	6769,4

	1.1 Реконструкция, модернизация источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	300,0
	2968,7
	300,0
	300,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	366,0
	3621,8
	366,0
	366,0
	366,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	366,0
	3987,8
	4353,8
	4719,8
	5085,8
	5085,8
	5085,8
	5085,8
	5085,8
	5085,8

	1.2 Новое строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3 Прочее
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	100,0
	280,0
	100,0
	100,0
	200,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0
	22,0

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	122,0
	341,6
	122,0
	122,0
	244,0
	122,0
	122,0
	122,0
	122,0
	122,0
	122,0

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	122,0
	463,6
	585,6
	707,6
	951,6
	1073,6
	1195,6
	1317,6
	1439,6
	1561,6
	1683,6





 

9.2 [bookmark: __RefHeading___48][bookmark: _Hlk176355458]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом внесенных изменений представлена в таблице 20. В инвестиционную программу не включаются мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения подпунктом "б" пункта 9.
Из таблицы видно, что основные затраты потребуются на реконструкцию существующих тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей. Эта ситуация объясняется необходимостью принятия мер по накопившимся за последние годы, нерешенным в системе теплоснабжения проблемам, вызванным старением сетевого оборудования, их предельной отработкой заводского ресурса.
9.3 [bookmark: __RefHeading___49]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Мероприятия по изменению температурного графика и гидравлического режима работы тепловых сетей схемой теплоснабжения не предусмотрены.
9.4 [bookmark: __RefHeading___50][bookmark: _Hlk176355501]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения 
Предложения по величине инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе представлены в таблице 24.


 

Таблица 23. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по модернизации тепловых сетей
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству тепловых сетей (ИТОГО)
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	2968,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	3621,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8

	1.1 Новое строительство тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2 Реконструкция (замена) тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	2968,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	3621,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8
	3621,8

	1.3 Замена изоляции тепловых сетей
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	НДС
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость проекта
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Таблица 24. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по переводу с открытой системы теплоснабжения на закрытую 
	Тип группы
	Стоимость проектов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Перевод с открытой системы теплоснабжения на закрытую
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. Строительство ИТП
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство сетей ГВС 
4-х трубной
	Всего капитальные затраты, без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Непредвиденные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	НДС
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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9.5 [bookmark: __RefHeading___51]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. 
Основными показателями эффективности инвестиций выступают стоимость (затраты на реализацию мероприятий) и ожидаемый эффект – экономия в натуральном и стоимостном выражении. Расчет экономии средств основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при текущих условиях с параметрами, ожидаемыми в результате реализации мероприятия.
В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также модернизация существующих тепловых источников (котельных). Расчет эффективности инвестиций невозможно произвести ввиду отсутствия ряда исходных данных.
9.6 [bookmark: __RefHeading___52]Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
	Фактическое выполнение мероприятий объектов теплоснабжения за последние 5 лет представлено в таблице 25.
Таблица 25. Фактическое выполнение мероприятий объектов теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость мероприятия

	Ед. изм.
	-
	год
	тыс. руб.

	1
	Установка БМК «Бани»
	2024
	н/д

	2
	Установка БМК «Центральная» (объединение котельный «Центральная» и «Кащеева»)
	2024
	н/д

	3
	Установка БМК с. Семисточный
	2024
	н/д

	4
	Замена тепловых сетей п. Бира, строительство новых сетей для объединения котельных «Центральная» и «Кащеева» 
	2024
	н/д




[bookmark: __RefHeading___53]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 [bookmark: __RefHeading___54] Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Полный перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности, представлен в таблице 26.
Таблица 26. Перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности 
	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Реквизиты постановления о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

	
	
	Вид (решение, постановление и т.п.)
	Номер
	Дата принятия в формате

	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Постановление
	№ 215
	21.07.2025


10.2 [bookmark: __RefHeading___55] Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального, представлен в таблице 27.
[bookmark: _Ref115080200]Таблица 27. Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций
	№ п/п
	Название эксплуатационной зоны
	Источники тепловой энергии в эксплуатационной зоне
	Населенный пункт
	Адрес источника тепловой энергии
	№ ЕТО, к которой относится система

	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	БМК «Центральная»
	п. Бира
	ЕАО, Облученский район, 
п. Бира, 55 метров на северо-восток от дома №22а по 
ул. 40 лет Победы
	1

	
	
	БМК «Бани»
	п. Бира
	ЕАО, Облученский район, 
п. Бира, 23 метра на юг от дома № 1 по ул. Клубная
	1

	
	
	БМК с. Семисточный
	с. Семисточный
	ЕАО, Облученский район, 
с. Семисточный, 45 метров на юго-восток от дома №9 по 
ул. Центральная
	1

	
	
	БМК с. Будукан
	с. Будукан
	с. Будукан, ул. Заречная
	1


10.3 [bookmark: __RefHeading___56][bookmark: _Hlk176356039] Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального района, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в системе теплоснабжения должно быть принято с учетом следующих положений: 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) в значительной степени определяет формы организации отношений, формальные и неформальные границы взаимоотношений участников экономического процесса, а также механизмы закрепления данных взаимодействий рынка тепловой энергии. Решение должно быть сформировано с учетом взаимосвязи всех факторов, определяющих отношения участников рынка тепловой энергии, то есть на основе системного подхода. 
Характерные факторы влияющие на принятие решения об определении единых теплоснабжающих организаций на условия функционирования и развития ТСО, неопределенность действующей нормативной правовой базы в сфере теплоснабжения, обусловливают неоднозначность последствий того или иного решения, его влияния на надежность функционирования и развитие систем теплоснабжения. В связи с этим решение должно учитывать все факторы риска и не должно приводить к негативным последствиям. 
В решении об определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) необходимо учитывать интересы потребителей и производителей тепловой энергии для обеспечения надежного функционирования и дальнейшего развития системы теплоснабжения. 
Наделение статусом единой теплоснабжающей организации, с одной стороны, в значительной мере определяется сложившейся структурой системы теплоснабжения и системой взаимоотношений между теплоснабжающими организациями, потребителями и органами власти, осуществляющими управление развитием и регулирование отношений на рынке тепловой энергии и мощности. С другой стороны, наделение статусом ЕТО определяет характер деятельности и развития ТСО на рынке тепловой энергии. 
При рассмотрении вопроса о наделении статусом ЕТО должны быть также учтены следующие факторы:
·  исторически сложившаяся организация застройки поселений и перспективы их развития в соответствии с Генеральным планом поселений, документами территориального планирования и стратегией социально-экономического развития 
· существующий состав структуры системы теплоснабжения. Система договорных отношений между ТСО и потребителями. - варианты решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Это решение принимается уполномоченным органом исполнительной власти и входит в состав распорядительных документов Схемы теплоснабжения. 
· организация поддержания надежности теплоснабжения с участием ТСО, саморегулируемых организаций и органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством. 
Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
·  размер собственного капитала; 
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения вышеуказанных критериев уполномоченный орган при разработке и актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. 
Общим основанием присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для теплоснабжающих организаций является п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 28.
Таблица 28. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности ЕТО
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения ЕТО

	1
	БМК «Центральная»
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	2
	БМК «Бани»
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	3
	БМК 
с. Семисточный
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012

	4
	БМК с. Будукан
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети и оборудование на них
	1
	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	п.11 Постановления Правительства РФ 808 от.08.08.2012


10.4 [bookmark: __RefHeading___57]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального района лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.
В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.
10.5 [bookmark: __RefHeading___58][bookmark: _Hlk176356101] Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице 28.


[bookmark: __RefHeading___59]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей тепловой энергией при соблюдении наиболее эффективного режима работы источника тепловой энергии не предполагается распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.


[bookmark: __RefHeading___60]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
В соответствии с ч.6 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
В качестве организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в зонах действия теплоисточников, теплоснабжение потребителей в которых в настоящее время осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые предприятиями, имеющими на балансе источник тепловой энергии для соответствующей зоны, предлагается определить соответствующие предприятия. Информация о выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей отсутствует.


[bookmark: __RefHeading___61]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1 [bookmark: __RefHeading___62] Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Решения о развитии систем газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии в программах газификации жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.
13.2 [bookmark: __RefHeading___63] Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В настоящее время на территории муниципального образования отсутствуют централизованное газоснабжение, магистральные газопроводы.
13.3 [bookmark: __RefHeading___64] Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
13.4 [bookmark: __RefHeading___65] Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
В схеме теплоснабжения отсутствуют решения, коррелирующие со Схемой и программой развития электроэнергетики, а также Схемой и программой развития ЕЭС России.
13.5 [bookmark: __RefHeading___66] Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.
13.6 [bookmark: __RefHeading___67] Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения, в настоящее время не требуют дополнительной синхронизации с мероприятиями схемы теплоснабжения.
13.7 [bookmark: __RefHeading___68] Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предлагаются.


[bookmark: __RefHeading___69]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме;
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).
Фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также наличие фактов применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской на территории муниципального образования не выявлено.
Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблицах 29 – 30.
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[bookmark: _Ref115629050]Таблица 29. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии
	№ п/п
	Котельная
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	БМК «Центральная»
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380
	4,380

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	30,39
	30,39
	30,39
	30,81
	30,81
	30,81
	30,81
	30,81
	30,81
	30,81
	30,81
	30,81

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	2,990
	2,990
	2,990
	2,971
	2,971
	2,971
	2,971
	2,971
	2,971
	2,971
	2,971
	2,971

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686
	202,686

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48
	70,48

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1298,2
	1298,2
	1298,2
	1285,8
	1285,8
	1285,8
	1285,8
	1285,8
	1285,8
	1285,8
	1285,8
	1285,8

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	БМК «Бани»
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516
	0,516

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20
	56,20

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618
	276,618

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65
	51,65

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7
	1323,7

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728
	1,728

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57
	52,57

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786
	0,786

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881
	241,881

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06
	59,06

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7
	1101,7

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	БМК с. Будукан
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720
	1,720

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694

	
	
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	%
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761
	55,761

	
	
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал/ч
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727
	0,727

	
	
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	кг/Гкал
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139
	198,139

	
	
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	%
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10
	72,10

	
	
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8
	1163,8

	
	
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 30. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей
	№
	Система
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	БМК «Центральная»
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400
	5764,400

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239
	586,239

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	32,2
	33,2
	34,2
	33,1
	34,1
	35,1
	36,1
	37,1
	38,1
	39,1
	40,1
	41,1

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739
	2,739

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034
	214,034

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730
	1159,730

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	20,40
	20,40
	20,40
	20,59
	20,59
	20,59
	20,59
	20,59
	20,59
	20,59
	20,59
	20,59

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,986
	0,986
	0,986
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977
	0,977

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,062
	0,062
	0,062
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	тыс. кВт-ч
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387
	322,387

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	56,699
	56,699
	56,699
	57,245
	57,245
	57,245
	57,245
	57,245
	57,245
	57,245
	57,245
	57,245

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	н/д
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,055
	0,057
	0,058
	0,057
	0,058
	0,060
	0,062
	0,063
	0,065
	0,067
	0,068
	0,070

	2
	БМК «Бани»
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000
	1050,000

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714
	80,714

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	23,8
	24,8
	25,8
	26,8
	27,8
	28,8
	29,8
	30,8
	31,8
	32,8
	33,8
	34,8

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944
	433,944

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020
	65,020

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52
	9,52

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651
	0,651

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	тыс. кВт-ч
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417
	28,417

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,295
	0,307
	0,320
	0,332
	0,344
	0,357
	0,369
	0,382
	0,394
	0,406
	0,419
	0,431

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400
	1763,400

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920
	186,920

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732
	0,732

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356
	255,356

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200
	155,200

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15
	8,15

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080
	1,080

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	тыс. кВт-ч
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592
	78,592

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283
	41,283

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,112
	0,118
	0,123
	0,128
	0,134
	0,139
	0,144
	0,150
	0,155
	0,160
	0,166
	0,171

	4
	БМК с. Будукан
	Протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей (в однотрубном)
	м
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200
	1277,200

	
	
	Материальная характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей
	м2
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562
	108,562

	
	
	Средний срок эксплуатации магистральных и распределительных тепловых сетей
	лет
	21,0
	22,0
	23,0
	24,0
	25,0
	26,0
	27,0
	28,0
	29,0
	30,0
	31,0
	32,0

	
	
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694
	0,694

	
	
	Относительная материальная характеристика
	м2/Гкал/ч
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429
	156,429

	
	
	Нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях
	Гкал
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910
	141,910

	
	
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089
	7,089

	
	
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал/м
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567
	1,567

	
	
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей
	ед./м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	тонн/Гкал
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	
	
	Нормативная подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Фактическая подпитка тепловой сети
	тонн/ч
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	тыс. кВт-ч
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676
	72,676

	
	
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	кВтч/Гкал
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307
	36,307

	
	
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей
	лет/м2
	0,193
	0,203
	0,212
	0,221
	0,230
	0,239
	0,249
	0,258
	0,267
	0,276
	0,286
	0,295
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[bookmark: __RefHeading___70]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения представлены в таблице 31.


 

[bookmark: _Ref116230396]Таблица 31. Расчеты показателей тарифных последствий
	Организации
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344

	
	2
	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344
	8,344

	
	3
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144
	0,144

	
	4
	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,360
	0,360
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342

	
	5
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351
	4,351

	
	6
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,488
	3,488
	3,507
	3,507
	3,507
	3,507
	3,507
	3,507
	3,507
	3,507
	3,507

	
	7
	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	41,81
	41,81
	42,03
	42,03
	42,03
	42,03
	42,03
	42,03
	42,03
	42,03
	42,03

	
	8
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	10,274
	10,274
	10,220
	10,220
	10,220
	10,220
	10,220
	10,220
	10,220
	10,220
	10,220

	
	9
	Собственные нужды источника тепловой энергии
	тыс. Гкал
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726
	0,726

	
	10
	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	9,548
	9,548
	9,494
	9,494
	9,494
	9,494
	9,494
	9,494
	9,494
	9,494
	9,494

	
	11
	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,041
	1,041
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987
	0,987

	
	12
	То же в %
	%
	10,13
	10,13
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66
	9,66

	
	13
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507
	8,507

	
	14
	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у. т.
	2,198
	2,198
	2,188
	2,188
	2,188
	2,188
	2,188
	2,188
	2,188
	2,188
	2,188

	
	15
	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0
	214,0

	
	16
	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	66,76
	66,76
	66,75
	66,75
	66,75
	66,75
	66,75
	66,75
	66,75
	66,75
	66,75

	
	17
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	29591,61
	31929,35
	33634,82
	34980,21
	36379,42
	37834,60
	39347,98
	40921,90
	42558,78
	44261,13
	46031,57

	
	18
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	5263,02
	5678,80
	5982,13
	6221,42
	6470,27
	6729,08
	6998,25
	7278,18
	7569,30
	7872,07
	8186,96

	
	19
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	29005,32
	31296,74
	32968,41
	34287,15
	35658,63
	37084,98
	38568,38
	40111,11
	41715,56
	43384,18
	45119,55

	
	20
	Прибыль
	тыс. руб.
	42,25
	45,59
	48,02
	49,94
	51,94
	54,02
	56,18
	58,43
	60,77
	63,20
	65,72

	
	21
	ИТОГО необходимая валовая выручка (НВВ), в т.ч.:
	тыс. руб.
	63902,20
	68950,48
	72633,38
	75538,72
	78560,27
	81702,68
	84970,79
	88369,62
	91904,40
	95580,58
	99403,80

	
	22
	Тариф на производство (передачу) тепловой энергии
	руб./Гкал
	5845,59
	6525,45
	7038,78
	7538,53
	8073,77
	8396,72
	8732,59
	9081,89
	9445,17
	9822,97
	10215,89




 

[bookmark: __RefHeading___71]Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения
[bookmark: __RefHeading___72]16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
В соответствии с положениями нормативных документов «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 и «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного)» «НИИ Атмосфера» нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:
при сжигании газа: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и Бенз/а/пирен;
при сжигании мазута: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий).;
при сжигании угля: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Пыль неорганическая: 70 - 20 % SO2.
при сжигании дизельного топлива: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен.
Указанные загрязняющие вещества входят в перечень нормируемых веществ, утвержденный Распоряжением правительства №2909-р от 20.10.2023 (ред. 05.06.2024), вступившим в силу с 01.01.2024.
Значения фактических и перспективных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приведены в Главе 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Перспективные суммарные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 32.
Таблица 32. Суммарные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	№ п/п
	Муниципальное образование
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Бирское городское поселение
	69,826
	69,826
	69,254
	69,254
	69,254
	69,254
	69,254
	69,254
	69,254
	69,254
	69,254


[bookmark: __RefHeading___73]16.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Средние за год концентрации загрязняющих веществ — это концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, соответствующие длительному (сезон, год) времени осреднения.
В перспективе вклад выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ снижается относительно показателя на существующее положение. Это может быть связано с реализацией различных мероприятий, таких как: переключение перечня источников теплоснабжения на ТЭЦ и котельные с высокой установленной тепловой мощностью, перевод источников тепловой энергии на природный газ в качестве основного топлива, замена тепловых сетей, что приводит к меньшему потреблению топлива и т. д.
При сравнении удельных валовых выбросов для ряда загрязняющих веществ оказывается, что основным загрязняющем веществом, выбрасываемыми при эксплуатации источников теплоснабжения являются Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ).
Значения текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 33.
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Таблица 33. Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ
	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	БМК «Центральная»
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	17,537
	17,537
	17,370
	17,370
	17,370
	17,370
	17,370
	17,370
	17,370
	17,370
	17,370

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	107,921
	107,921
	106,893
	106,893
	106,893
	106,893
	106,893
	106,893
	106,893
	106,893
	106,893

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	2268,945
	2268,945
	2247,317
	2247,317
	2247,317
	2247,317
	2247,317
	2247,317
	2247,317
	2247,317
	2247,317

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0004175
	0,0004175
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135
	0,0004135

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	144,502
	144,502
	143,125
	143,125
	143,125
	143,125
	143,125
	143,125
	143,125
	143,125
	143,125

	
	
	Сера диоксид
	241,215
	241,215
	238,916
	238,916
	238,916
	238,916
	238,916
	238,916
	238,916
	238,916
	238,916

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	110,253
	110,253
	109,202
	109,202
	109,202
	109,202
	109,202
	109,202
	109,202
	109,202
	109,202

	2
	БМК «Бани»
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256
	10,256

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118
	63,118

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201
	1826,201

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735
	0,0000735

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895
	38,895

	
	
	Сера диоксид
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785
	215,785

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556
	29,556

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168
	33,168

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113
	204,113

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830
	4021,830

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926
	0,0001926

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416
	85,416

	
	
	Сера диоксид
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312
	546,312

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238
	65,238

	4
	БМК с. Будукан
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034
	14,034

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223
	86,223

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216
	2766,216

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585
	0,0047585

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939
	125,939

	
	
	Сера диоксид
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594
	717,594

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
	236,360
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[bookmark: __RefHeading___74]16.3 Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения — это максимальная концентрация вещества, при которой оно при кратковременном (до 20 минут) воздействии не вызывает рефлекторных реакций организма.
Расчеты проводятся с учетом планируемых мероприятий по модернизации существующих объектов и внедрению современных природоохранных технологий на новых источниках теплоснабжения. Особое внимание уделяется соблюдению предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере. На прогнозные расчеты влияют следующие аспекты:
Характеристики источников выбросов от объектов теплоснабжения;
Параметры рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;
Прогнозируемые концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха;
Эффективность планируемых мероприятий;
Соответствие расчетных показателей установленным экологическим нормативам.
Результаты прогнозных расчетов являются основанием для разработки разделов схемы теплоснабжения, связанных с экологическим обоснованием планируемых мероприятий. На их основе формируются рекомендации по оптимизации размещения объектов теплоснабжения и выбору технологических решений, обеспечивающих минимальное воздействие на атмосферный воздух. Значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ представлены в таблице 34.
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Таблица 34. Значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ
	№
	Источник тепловой энергии
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	-
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3
	г/м3

	1
	БМК «Центральная»
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	23,640
	23,640
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415
	23,415

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	145,481
	145,481
	144,094
	144,094
	144,094
	144,094
	144,094
	144,094
	144,094
	144,094
	144,094

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	3058,588
	3058,588
	3029,434
	3029,434
	3029,434
	3029,434
	3029,434
	3029,434
	3029,434
	3029,434
	3029,434

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0005628
	0,0005628
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574
	0,0005574

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	194,792
	194,792
	192,935
	192,935
	192,935
	192,935
	192,935
	192,935
	192,935
	192,935
	192,935

	
	
	Сера диоксид
	325,163
	325,163
	322,064
	322,064
	322,064
	322,064
	322,064
	322,064
	322,064
	322,064
	322,064

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	148,623
	148,623
	147,206
	147,206
	147,206
	147,206
	147,206
	147,206
	147,206
	147,206
	147,206

	2
	БМК «Бани»
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660
	13,660

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060
	84,060

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979
	0,0000979

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800
	51,800

	
	
	Сера диоксид
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381
	287,381

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579
	134,579

	3
	БМК 
с. Семисточный
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204
	45,204

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179
	278,179

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237
	5481,237

	
	
	Бенз(а)пирен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410
	116,410

	
	
	Сера диоксид
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552
	744,552

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911
	88,911

	4
	БМК с. Будукан
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424
	19,424

	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337
	119,337

	
	
	Углерода оксид (углерод оксид; углерод моноокись; угарный газ)
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583
	3828,583

	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861
	0,0065861

	
	
	Углерод (Пигмент черный)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Сера диоксид
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186
	993,186

	
	
	Мазутная зола теплоэлектростанций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
	327,134
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[bookmark: __RefHeading___75]16.4 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Методика расчета заключается в расчете фактических и перспективных суммарных выбросов загрязняющих веществ от основных источников теплоснабжения и сравнение удельных валовых выбросов с дифференциацией по типам загрязняющих веществ:
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота);
Азот (II) оксид (Азот монооксид);
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ);
Бенз/а/пирен;
Сера диоксид;
Углерод (Пигмент черный);
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий);
Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiО2.
Перераспределение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется, в связи с этим невозможно провести оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки.
[bookmark: __RefHeading___76]16.5 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
При сжигании в котельных и ТЭЦ мазута и каменных углей происходит образование следующих видов отходов: 
зола от сжигания мазута;
шлак каменноугольный. 
Расчет количества образования отходов сжигания топлива источниками теплоснабжения производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных».
Зола от сжигания мазута
Согласно "Методическим рекомендациям по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных" количество мазутной золы, отлагающейся на поверхностях нагрева котлов при сжигании мазута, периодически вымываемой водой в бак-нейтрализатор, Мз, т/год, определяется по формуле:

где:
𝐺𝑉2𝑂5– содержание пентаоксида ванадия в мазуте, GV2O5= 200 г/т;
B – расход мазута, т/год;
μз – коэффициент оседания пентаоксида ванадия на поверхностях нагрева, μз – 0,05.
Количество сажи, отлагающейся на поверхностях нагрева при сжигании мазута, определяется по формуле:

где:
𝑞 – потери тепла следствие химической неполноты сгорания топлива, 𝑞 = 2 %;
Q – низшая теплота сгорания, кДж/кг;
32680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.
Количество образования золы от сжигания мазута определяется по формуле:
М = Мз + Мс
Результаты расчета количества образования отхода «зола от сжигания мазута», приведен в таблице 35.
Таблица 35. Количества образования отхода «зола от сжигания мазута»
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расход топлива (мазут), т/год
	Мз
	Мс
	М

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на мазуте отсутствуют
	-
	-
	-
	-


Шлак каменноугольный 
Согласно «Методическим рекомендациям по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных» количество образования шлака каменноугольный, М, т/год, определяется по формуле
М = 0,01 ∙ 𝐵 ∙ 𝐴р − 𝑁з
где:
В – расход каменного угля;
𝐴р – зольность угля;
𝑁з определяется по формуле:
𝑁з = 0,01 ∙ 𝐵 ∙ (𝛼 ∙ 𝐴р∙ 𝑞4 ∙ 𝑄⁄32680)
где:
𝛼 – доля уноса золы из топки, 𝛼 = 0,1;
𝑞4 – потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, 𝑞4=0,02;
Q – низшая теплота сгорания, кДж/кг; 
32680 кДж/кг - теплота сгорания условного топлива.
Результаты расчета количества образования отхода «шлак каменноугольный», приведен в таблице 36.


Таблица 36. Количества образования отхода «шлак каменноугольный»
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расход топлива (каменный уголь), т/год
	Nз
	М

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на каменном угле отсутствуют
	-
	-
	-


Основными рекомендованными мероприятиями по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства являются:
перевод котельных на вид топлива – природный газ;
внедрение систем рециркуляции дымовых газов для снижения выбросов оксидов азота;
применение электрофильтров, циклонов, скрубберов и адсорбционных фильтров для улавливания и удаления твердых частиц, оксидов серы и азота из дымовых газов;
улучшение теплоизоляции котельных для уменьшения расхода топлива.
В соответствии с мероприятиями, представленными в Книге 12. Главе 12, прогнозируемые количества образования отхода «зола от сжигания мазута» и «Шлак каменноугольный» источниками теплоснабжения на перспективу представлены в таблице 37 и 38.
Таблица 37. Прогнозируемые количества образования отхода «зола от сжигания мазута»
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на мазуте отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 38. Прогнозируемые количества образования отхода «Шлак каменноугольный»
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Ед. изм.
	-
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год
	т/год

	1
	Котельные на каменном угле отсутствуют
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: __RefHeading___77]16.6 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Подробные данные о предложениях по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства представлены в Главе 7 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.
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